## Dashboard
BALKAN FLEET ¦ E-DEPOT POWER CALCULATOR v1.1
Preliminary screening alat za e-depo • charge-on-arrival vs. even-spread profil • nije elektroprojekat niti CSMS optimizer
AKTIVNA VOZILA | GRID ENERGIJA / DAN | CHARGE-ON-ARRIVAL PEAK |  | EVEN-SPREAD PEAK
10 | 1855.4894 | 580 |  | 288.8289
SCREENING CAPACITY + REZERVA | HEADROOM PREMA GRID LIMITU | SCREENING PEAK REDUCTION |  | SCREENING STATUS
332.1532 | 1267.8468 | 50.2% |  | POTENCIJALNO IZVODLJIVO
KLJUČNE PROVERE
|  |  | Grid limit (kW) |  | 1600
|  |  | Screening capacity + rezerva |  | 332.1532
|  |  | Max istovremeno povezanih vozila |  | 10
|  |  | Punjačkih portova |  | 15
|  |  | Neizvodljiv individualni window |  | 0
|  |  | Grid iskorišćenost – screening |  | 20.76%
|  |  | Instalirana nameplate charging snaga |  | 1800
KAKO ČITATI REZULTAT
Even-spread profil ravnomerno raspodeljuje energiju svakog vozila kroz njegov charging window. To NIJE optimalni smart-charging raspored. Ako screening capacity sa rezervom ostaje ispod grid limita, a port i window provere su OK, postoji osnov da se uradi detaljnija CSMS/EMS simulacija pre povećanja priključne snage. Ako ne prolazi, razmotriti veću snagu, više portova, drugačiji raspored, opportunity charging ili druge infrastrukturne mere.
OPCIONI TROŠKOVNI SCREENING
|  |  | Dnevni energy cost |  | 0
|  |  | Mesečni energy cost |  | 0
|  |  | Peak charge – COA |  | 0
|  |  | Peak charge – even-spread |  | 0
Valuta: RSD • peak/demand charge je pojednostavljen unos

## Start Here
BALKAN FLEET ¦ E-DEPOT POWER CALCULATOR v1.1
Javni screening alat za preliminarnu procenu peak-a i fleksibilnosti depot charging-a
KAKO SE KORISTI – 4 KORAKA
1 | INPUTS | Unesite parametre priključka, punjača, gubitaka, safety margine i opcione cene.
2 | VEHICLES | Zamenite DEMO redove realnim podacima po vozilu: km, kWh/100 km, max kW, dolazak i sledeći polazak.
3 | DASHBOARD | Uporedite charge-on-arrival peak sa even-spread screening profilom i proverite status.
4 | ODLUKA | Ako postoji značajna fleksibilnost, uradite pravi CSMS/EMS optimizacioni model pre povećanja priključne snage.
LEGENDA
ŽUTA POLJA | Korisnički unos
SIVA POLJA | Formula / automatski rezultat
ZELENO | Screening prolazi osnovne provere
ŽUTO | Mali headroom / potrebno detaljnije proveriti
CRVENO | Grid / port / window problem u screening scenariju
ŠTA ALAT RADI – I ŠTA NE RADI
RADI | Do 50 vozila; jedan depot charging window po vozilu u 24h; 15-min profil; charging losses + energy margin; COA i even-spread screening; grid/port/window provere.
NE RADI | Ne optimizuje tarife, charger assignment, SOC krive/tapering, opportunity charging, PV/BESS/V2G, N-1 redundansu, reaktivnu snagu, DSO tehničke uslove ili stvarni elektroprojekat.
VAŽNO | Even-spread je namerno jednostavan scenario: potrebna grid energija se ravnomerno deli kroz raspoloživi charging window. To nije dokaz minimalne moguće priključne snage.
CIKLUS | Početak 24h analize postavite PRE najranijeg relevantnog povratka u depo. Za overnight depo 12:00 je često praktična početna tačka.
METODOLOŠKA NAPOMENA
Istraživanje ETH Zurich iz jula 2026. pokazuje da optimizacija u analizirana četiri e-bus depoa može snažno promeniti trošak i minimalno potreban grid capacity, ali rezultat zavisi od reda vožnje, energetskog zahteva, cena i grid ograničenja. IEA 2026 naglašava da planiranje depot charging-a treba integrisati sa profilom ruta, baterijama i brojem punjača. Zbog toga ovaj fajl koristi konzervativan naziv 'preliminary screening capacity', a ne 'recommended connection size'.
EXCEL KOMPATIBILNOST
v1.1 | Stabilnije formule | Load Profile koristi SUMIFS/COUNTIFS umesto array SUMPRODUCT izraza, radi stabilnog recalculation-a nakon Enable Editing u desktop Excelu.
Verzija 1.1 • 17.08.2026 • Balkan Fleet • Excel recalculation compatibility fix

## Inputs
INPUTS ¦ Globalni parametri depoa
Menjajte samo žuta polja. Demo vrednosti su ilustrativne i nisu preporuka za konkretan projekat.
Parametar | Vrednost | Jedinica | Napomena
Efikasnost punjenja | 94% | % | Grid → baterija. Unesite measured/ugovorenu efikasnost kompletnog charging lanca.
Safety margin energije | 10% | % | Rezerva za odstupanje realne potrošnje i operativne varijacije.
Bazno opterećenje depoa | 100 | kW | Radionica, HVAC, rasveta, kompresori i ostali potrošači na istom priključku.
Odobrena / raspoloživa grid snaga | 1600 | kW | Raspoloživa aktivna snaga za charging + bazni load.
Max snaga jednog charging porta | 120 | kW | Maksimalna snaga koju jedan priključeni autobus može dobiti od jednog porta.
Broj charging portova | 15 | port | Broj vozila koja mogu fizički istovremeno puniti u ovom screening modelu.
Početak 24h analize | 12:00 | hh:mm | Postaviti pre najranijeg relevantnog povratka u depot ciklusu; npr. 12:00 za overnight scenario.
Cena energije – opciono | 0 | po kWh | Jednostavan energy-cost screening; proveriti stvarni ugovor/tarifu.
Demand / peak charge – opciono | 0 | po kW-mesec | Pojednostavljen unos. Ne pokušava da reprodukuje složene DSO tarife.
Valuta | RSD |  | RSD ili EUR.
Screening rezerva na peak | 15% | % | Dodaje headroom preko even-spread peak-a. Nije elektroprojektna rezerva.
Broj dana u mesecu | 30 | dan | Koristi se samo za opcioni mesečni energy cost.
Žuti prag grid iskorišćenosti | 85% | % | Iznad ovog odnosa screening capacity / grid limit status prelazi u 'OGRANIČEN HEADROOM'.
Rezolucija modela | 15 | min | Fiksno u v1.0. Ne menjati.
BRZA PROVERA PRE UNOSA
1 | Da li grid limit uključuje bazno opterećenje objekta?
2 | Da li max port kW odgovara realnom ograničenju punjača, ne samo nameplate-u kabineta?
3 | Da li su kWh/100 km realni podaci iz eksploatacije?
4 | Da li arrival/departure predstavljaju isti 24h depot ciklus?

## Vehicles
Vozilo | Dnevni km | kWh/100 km | Max vozilo kW | Dolazak | Sledeći polazak | Energija ruta kWh | Grid energija + rezerva kWh | Charging window h | Efektivni max kW | Min. dedicated h | Slack / fleksibilnost h | Even-spread kW | Window feasible? | Norm dolazak h | Norm polazak h | COA kraj punjenja h | Napomena
DEMO Bus 01 | 220 | 72 | 120 | 18:00 | 5:00 | 158.4 | 185.3617 | 11 | 120 | 1.5447 | 9.4553 | 16.8511 | DA | 6 | 17 | 7.5447 | DEMO – zameniti stvarnim podacima
DEMO Bus 02 | 205 | 70 | 120 | 18:30 | 5:15 | 143.5 | 167.9255 | 10.75 | 120 | 1.3994 | 9.3506 | 15.621 | DA | 6.5 | 17.25 | 7.8994 | DEMO – zameniti stvarnim podacima
DEMO Bus 03 | 240 | 74 | 120 | 19:00 | 5:30 | 177.6 | 207.8298 | 10.5 | 120 | 1.7319 | 8.7681 | 19.7933 | DA | 7 | 17.5 | 8.7319 | DEMO – zameniti stvarnim podacima
DEMO Bus 04 | 185 | 68 | 120 | 19:30 | 5:45 | 125.8 | 147.2128 | 10.25 | 120 | 1.2268 | 9.0232 | 14.3622 | DA | 7.5 | 17.75 | 8.7268 | DEMO – zameniti stvarnim podacima
DEMO Bus 05 | 260 | 76 | 120 | 20:00 | 6:00 | 197.6 | 231.234 | 10 | 120 | 1.927 | 8.073 | 23.1234 | DA | 8 | 18 | 9.927 | DEMO – zameniti stvarnim podacima
DEMO Bus 06 | 215 | 71 | 120 | 20:30 | 6:15 | 152.65 | 178.633 | 9.75 | 120 | 1.4886 | 8.2614 | 18.3213 | DA | 8.5 | 18.25 | 9.9886 | DEMO – zameniti stvarnim podacima
DEMO Bus 07 | 235 | 73 | 120 | 21:00 | 6:30 | 171.55 | 200.75 | 9.5 | 120 | 1.6729 | 7.8271 | 21.1316 | DA | 9 | 18.5 | 10.6729 | DEMO – zameniti stvarnim podacima
DEMO Bus 08 | 200 | 69 | 120 | 21:30 | 6:45 | 138 | 161.4894 | 9.25 | 120 | 1.3457 | 7.9043 | 17.4583 | DA | 9.5 | 18.75 | 10.8457 | DEMO – zameniti stvarnim podacima
DEMO Bus 09 | 250 | 75 | 120 | 22:00 | 7:00 | 187.5 | 219.4149 | 9 | 120 | 1.8285 | 7.1715 | 24.3794 | DA | 10 | 19 | 11.8285 | DEMO – zameniti stvarnim podacima
DEMO Bus 10 | 190 | 70 | 120 | 22:30 | 7:15 | 133 | 155.6383 | 8.75 | 120 | 1.297 | 7.453 | 17.7872 | DA | 10.5 | 19.25 | 11.797 | DEMO – zameniti stvarnim podacima

## Load Profile
Slot # | Relativni sat | Vreme | Charge-on-arrival bus kW | Even-spread bus kW | Bazno opterećenje kW | COA total kW | Even-spread total kW | Grid limit kW | Connected vehicles
1 | 0 | 12:00 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1600 | 0
2 | 0.25 | 12:15 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1600 | 0
3 | 0.5 | 12:30 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1600 | 0
4 | 0.75 | 12:45 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1600 | 0
5 | 1 | 13:00 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1600 | 0
6 | 1.25 | 13:15 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1600 | 0
7 | 1.5 | 13:30 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1600 | 0
8 | 1.75 | 13:45 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1600 | 0
9 | 2 | 14:00 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1600 | 0
10 | 2.25 | 14:15 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1600 | 0
11 | 2.5 | 14:30 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1600 | 0
12 | 2.75 | 14:45 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1600 | 0
13 | 3 | 15:00 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1600 | 0
14 | 3.25 | 15:15 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1600 | 0
15 | 3.5 | 15:30 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1600 | 0
16 | 3.75 | 15:45 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1600 | 0
17 | 4 | 16:00 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1600 | 0
18 | 4.25 | 16:15 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1600 | 0
19 | 4.5 | 16:30 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1600 | 0
20 | 4.75 | 16:45 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1600 | 0
21 | 5 | 17:00 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1600 | 0
22 | 5.25 | 17:15 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1600 | 0
23 | 5.5 | 17:30 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1600 | 0
24 | 5.75 | 17:45 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1600 | 0
25 | 6 | 18:00 | 120 | 16.8511 | 100 | 220 | 116.8511 | 1600 | 1
26 | 6.25 | 18:15 | 120 | 16.8511 | 100 | 220 | 116.8511 | 1600 | 1
27 | 6.5 | 18:30 | 240 | 32.472 | 100 | 340 | 132.472 | 1600 | 2
28 | 6.75 | 18:45 | 240 | 32.472 | 100 | 340 | 132.472 | 1600 | 2
29 | 7 | 19:00 | 240 | 32.472 | 100 | 340 | 132.472 | 1600 | 2
30 | 7.25 | 19:15 | 360 | 52.2654 | 100 | 460 | 152.2654 | 1600 | 3
31 | 7.5 | 19:30 | 480 | 66.6276 | 100 | 580 | 166.6276 | 1600 | 4
32 | 7.75 | 19:45 | 360 | 66.6276 | 100 | 460 | 166.6276 | 1600 | 4
33 | 8 | 20:00 | 360 | 89.751 | 100 | 460 | 189.751 | 1600 | 5
34 | 8.25 | 20:15 | 360 | 89.751 | 100 | 460 | 189.751 | 1600 | 5
35 | 8.5 | 20:30 | 360 | 89.751 | 100 | 460 | 189.751 | 1600 | 5
36 | 8.75 | 20:45 | 240 | 108.0723 | 100 | 340 | 208.0723 | 1600 | 6
37 | 9 | 21:00 | 360 | 129.2039 | 100 | 460 | 229.2039 | 1600 | 7
38 | 9.25 | 21:15 | 360 | 129.2039 | 100 | 460 | 229.2039 | 1600 | 7
39 | 9.5 | 21:30 | 480 | 146.6622 | 100 | 580 | 246.6622 | 1600 | 8
40 | 9.75 | 21:45 | 480 | 146.6622 | 100 | 580 | 246.6622 | 1600 | 8
41 | 10 | 22:00 | 240 | 146.6622 | 100 | 340 | 246.6622 | 1600 | 8
42 | 10.25 | 22:15 | 360 | 171.0416 | 100 | 460 | 271.0416 | 1600 | 9
43 | 10.5 | 22:30 | 480 | 188.8289 | 100 | 580 | 288.8289 | 1600 | 10
44 | 10.75 | 22:45 | 360 | 188.8289 | 100 | 460 | 288.8289 | 1600 | 10
45 | 11 | 23:00 | 240 | 188.8289 | 100 | 340 | 288.8289 | 1600 | 10
46 | 11.25 | 23:15 | 240 | 188.8289 | 100 | 340 | 288.8289 | 1600 | 10
47 | 11.5 | 23:30 | 240 | 188.8289 | 100 | 340 | 288.8289 | 1600 | 10
48 | 11.75 | 23:45 | 240 | 188.8289 | 100 | 340 | 288.8289 | 1600 | 10
49 | 12 | 0:00 | 0 | 188.8289 | 100 | 100 | 288.8289 | 1600 | 10
50 | 12.25 | 0:15 | 0 | 188.8289 | 100 | 100 | 288.8289 | 1600 | 10
51 | 12.5 | 0:30 | 0 | 188.8289 | 100 | 100 | 288.8289 | 1600 | 10
52 | 12.75 | 0:45 | 0 | 188.8289 | 100 | 100 | 288.8289 | 1600 | 10
53 | 13 | 1:00 | 0 | 188.8289 | 100 | 100 | 288.8289 | 1600 | 10
54 | 13.25 | 1:15 | 0 | 188.8289 | 100 | 100 | 288.8289 | 1600 | 10
55 | 13.5 | 1:30 | 0 | 188.8289 | 100 | 100 | 288.8289 | 1600 | 10
56 | 13.75 | 1:45 | 0 | 188.8289 | 100 | 100 | 288.8289 | 1600 | 10
57 | 14 | 2:00 | 0 | 188.8289 | 100 | 100 | 288.8289 | 1600 | 10
58 | 14.25 | 2:15 | 0 | 188.8289 | 100 | 100 | 288.8289 | 1600 | 10
59 | 14.5 | 2:30 | 0 | 188.8289 | 100 | 100 | 288.8289 | 1600 | 10
60 | 14.75 | 2:45 | 0 | 188.8289 | 100 | 100 | 288.8289 | 1600 | 10
61 | 15 | 3:00 | 0 | 188.8289 | 100 | 100 | 288.8289 | 1600 | 10
62 | 15.25 | 3:15 | 0 | 188.8289 | 100 | 100 | 288.8289 | 1600 | 10
63 | 15.5 | 3:30 | 0 | 188.8289 | 100 | 100 | 288.8289 | 1600 | 10
64 | 15.75 | 3:45 | 0 | 188.8289 | 100 | 100 | 288.8289 | 1600 | 10
65 | 16 | 4:00 | 0 | 188.8289 | 100 | 100 | 288.8289 | 1600 | 10
66 | 16.25 | 4:15 | 0 | 188.8289 | 100 | 100 | 288.8289 | 1600 | 10
67 | 16.5 | 4:30 | 0 | 188.8289 | 100 | 100 | 288.8289 | 1600 | 10
68 | 16.75 | 4:45 | 0 | 188.8289 | 100 | 100 | 288.8289 | 1600 | 10
69 | 17 | 5:00 | 0 | 171.9778 | 100 | 100 | 271.9778 | 1600 | 9
70 | 17.25 | 5:15 | 0 | 156.3568 | 100 | 100 | 256.3568 | 1600 | 8
71 | 17.5 | 5:30 | 0 | 156.3568 | 100 | 100 | 256.3568 | 1600 | 8
72 | 17.75 | 5:45 | 0 | 122.2013 | 100 | 100 | 222.2013 | 1600 | 6
73 | 18 | 6:00 | 0 | 99.0779 | 100 | 100 | 199.0779 | 1600 | 5
74 | 18.25 | 6:15 | 0 | 99.0779 | 100 | 100 | 199.0779 | 1600 | 5
75 | 18.5 | 6:30 | 0 | 59.625 | 100 | 100 | 159.625 | 1600 | 3
76 | 18.75 | 6:45 | 0 | 42.1667 | 100 | 100 | 142.1667 | 1600 | 2
77 | 19 | 7:00 | 0 | 42.1667 | 100 | 100 | 142.1667 | 1600 | 2
78 | 19.25 | 7:15 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1600 | 0
79 | 19.5 | 7:30 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1600 | 0
80 | 19.75 | 7:45 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1600 | 0
81 | 20 | 8:00 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1600 | 0
82 | 20.25 | 8:15 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1600 | 0
83 | 20.5 | 8:30 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1600 | 0
84 | 20.75 | 8:45 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1600 | 0
85 | 21 | 9:00 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1600 | 0
86 | 21.25 | 9:15 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1600 | 0
87 | 21.5 | 9:30 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1600 | 0
88 | 21.75 | 9:45 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1600 | 0
89 | 22 | 10:00 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1600 | 0
90 | 22.25 | 10:15 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1600 | 0
91 | 22.5 | 10:30 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1600 | 0
92 | 22.75 | 10:45 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1600 | 0
93 | 23 | 11:00 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1600 | 0
94 | 23.25 | 11:15 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1600 | 0
95 | 23.5 | 11:30 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1600 | 0
96 | 23.75 | 11:45 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1600 | 0

## Sources
IZVORI I METODOLOGIJA
Izvor | Datum | URL | Kako je korišćen
ETH Zurich – Optimal Electric Bus Depot Charging | 31.07.2026 | https://arxiv.org/abs/2607.29304 | Glavni research signal: charge-on-arrival, grid constraints, robustnost i potencijal optimizacije. Preprint – rezultati nisu univerzalna garancija.
IEA – Global EV Outlook 2026: Electric vehicle charging | 20.05.2026 | https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2026/electric-vehicle-charging-chap-6-and-10 | Integrisano planiranje ruta, baterija, charging strategije, broj punjača i grid connection timeline.
Grenander & Daniels – Findings | 19.02.2026 | https://findingspress.org/article/157584-price-signals-and-load-flexibility-in-public-transport-a-cost-analysis-of-electric-bus-charging | Tarifni kontekst: flat load nije nužno najjeftiniji; peak shaving vrednost zavisi od cena i DSO tarife.
AERS – Regulacija cena, pitanja i odgovori | pristupljeno 17.08.2026 | https://www.aers.rs/regulacija-cena-pitanja-i-odgovori | Srbija: maksimalna aktivna snaga, odobrena/prekomerna snaga i mogućnost upravljanja maksimalnom snagom kroz dinamiku potrošnje.
ICCT – Charging Infrastructure for Battery Electric Bus Operations | 14.04.2026 | https://theicct.org/publication/charging-infrastructure-for-battery-electric-bus-operations-sao-paulo-apr26/ | Dodatni operativni kontekst za odnos ruta, charger deployment-a i grid power zahteva u e-bus sistemima.
METODOLOŠKE DEFINICIJE v1.0
Charge-on-arrival | Vozilo počinje da puni efektivnim maksimumom čim uđe u svoj modelovani depot window. Scenario ne rešava port konflikt; on pokazuje nekontrolisani power demand.
Even-spread | Grid energija svakog vozila ravnomerno se raspoređuje kroz ceo charging window. Ovo nije cost-optimal niti grid-optimal schedule.
Screening capacity + reserve | Even-spread peak ukupnog objekta pomnožen sa korisnički unetom screening rezervom. Ne predstavlja odobrenu, projektnu ili preporučenu priključnu snagu.
Window feasible | Proverava da li vozilo individualno može da primi potrebnu energiju unutar charging window-a pri efektivnoj max snazi. Ne rešava zajednički grid/port scheduling.
Port check | Poredi najveći broj vozila koja su istovremeno unutar modelovanog charging window-a sa brojem portova. Konzervativno za even-spread scenario; pravi optimizer može rotirati portove.
DISCLAIMER
Ovaj workbook je edukativni i preliminarni screening alat. Ne koristi se kao zamena za elektroenergetsku studiju, projekat priključenja, DSO saglasnost, zaštitne proračune, selektivnost, kratki spoj, kvalitet električne energije, transformator/kabl dimensioning ili profesionalni CSMS/EMS optimization. Pre investicione odluke obavezno proveriti stvarne tehničke uslove, tarife, charger/vehicle karakteristike i operativne podatke.